ANEXA nr. 1 la HCL nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Descrierea sumara a investiției și detalierea indicatorilor tehnico-economici și a valorilor acestora pentru obiectivul de investiții „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte CF10 – 6 STATII DE INCARCARE,

MUNICIPIUL BAIA MARE, JUD. MARAMUREŞ”

1. **Date generale:**

Obiectiv de investiţii: Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte –CF10

Ordonator de credite: Primăria Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37,

jud. Maramureș

Beneficiar: Municipiul Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, jud. Maramureș

Proiectant General:  S.C. KLEVER SYSTEM S.R.L., Str. 1 Decembrie nr.30, Bistrita, jud. Bistrita-Nasaud-imobilele STR. VICTORIEI NR. 45, PIATA REVOLUTIEI NR. 2, PIATA REVOLUTIEI NR. 3 si PIATA REVOLUTIEI NR. 4,

 S.C. BUILDING CONSULTING TOWER SRL- imobilul STR. VICTOR BABES NR. 31

Proiect nr. 34/2023, 1311.1/2023, 1311.2/2023, 1311.3/2023, 1311.4/2023

Faza de proiectare: Proiect Tehnic

Amplasamentul obiectivului: 1. Str. VICTOR BABEȘ, NR. 31, Municipiul BAIA MARE- 2 STATII DE INCARCARE;

2. Str. VICTORIEI, NR. 45, Municipiul BAIA MARE- 1 STATIE DE INCARCARE;

3. PIAȚA REVOLUȚIEI, NR. 2, Municipiul BAIA MARE- 1 STATIE DE INCARCARE;

4. PIAȚA REVOLUȚIEI, NR. 3, Municipiul BAIA MARE- 1 STATIE DE INCARCARE;

5. PIAȚA REVOLUȚIEI, NR. 4, Municipiul BAIA MARE- 1 STATIE DE INCARCARE.

2. **Indicatorii tehnico-economici:**

**2.1**. Valoare investiție: 961.822,64 lei fara TVA, 1.144.511,95 lei (TVA inclus)

 din care: Valoare C+M: 331.572,08 lei fara TVA, 394.570,78 lei (TVA inclus)

|  |  |
| --- | --- |
| Mod de calcul detaliat: |  |
| CF10, PIATA REVOLUTIEI, NR. 2 - 1 STATIE DE INCARCARE;Valoare estimată a achizitiei publice, este: | 157.567,38 lei fara TVA, 187.486,19 lei cu TVA |
| Din care, C+M | 51.067,50 lei fara TVA, 60.770,33 lei cu TVA |
| CF10, PIATA REVOLUTIEI, NR. 3 - 1 STATIE DE INCARCARE;Valoare estimată a achizitiei publice, este: | 157.567,38 lei fara TVA, 187.486,19 lei cu TVA |
| Din care, C+M | 51.067,50 lei fara TVA, 60.770,33 lei cu TVA |
| CF10, PIATA REVOLUTIEI, NR. 4 - 1 STATIE DE INCARCARE;Valoare estimată a achizitiei publice, este: | 166.067,38 lei fara TVA, 197.620,15 lei cu TVA |
| Din care, C+M | 59.567,50 lei fara TVA, 70.885,33 lei cu TVA |
| CF10, STR. VICTORIEI, NR. 45 - 1 STATIE DE INCARCARE;Valoare estimată a achizitiei publice, este: | 159.067,38 lei fara TVA, 189.290,18 lei cu TVA |
| Din care, C+M | 52.567,50 lei fara TVA, 62.555,33 lei cu TVA |
| CF10, STR. VICTOR BABES, NR. 31 - 2 STATII DE INCARCARE;Valoare estimată a achizitiei publice, este: | 321.553,12 lei fara TVA; 382.629,21 lei cu TVA |
| Din care, C+M | 117.302,08 lei fara TVA, 139.589,47 lei cu TVA |

**2.2**. Capacităţi tehnice:

Statii incarcare vehicule electrice:

- 6 bucati cu 2 prize/ bucata

- incarcare rapida

- Suprafata construita (2 locuri parcare + statie): 5,20\*5,00=26,00 mp/bucata ;

- Suprafata construita totala: 6 buc\*26,00mp/bucata = 156,00mp

**2.3.** Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni: 6 luni.

3. **Necesitatea şi oportunitatea investiţiei:**

Documentația tehnico-economică, aferentă obiectivului de investiții „Cresterea eficientei energetice a blocurilor de locuinte CF10 – 6 statii de incarcare, municipiul Baia Mare, judet Maramures”-, face parte integrantă din documentația necesară implementarii contractului de finantare nr. 134220/25.11.2022 incheiat cu M.D.L.P.A. în cadrul Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovarii, Operatiunea Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, Titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, runda 1, având ca obiectiv specific renovarea energetica moderata a cladirilor rezidentiale multifunctionale.

Conform cererii de finantare, s-a prevăzut instalarea a câte o stație de încărcare pentru vehiculele electrice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare per stație, la fiecare 2.500 m2 arie desfășurată renovată, dar nu mai puțin de o stație de încărcare de acest tip per imobil. Astfel au rezultat 6 statii de incarcare dispuse astfel:

1.BLOC-STRADA VICTOR BABEȘ, NR. 31, Municipiul BAIA MARE- 2 STATII DE INCARCARE;

2.BLOC-STRADA VICTORIEI, NR. 45, Municipiul BAIA MARE- 1 STATIE DE INCARCARE;

3.BLOC-PIAȚA REVOLUȚIEI, NR. 2, Municipiul BAIA MARE- 1 STATIE DE INCARCARE;

4.BLOC-PIAȚA REVOLUȚIEI, NR. 3, Municipiul BAIA MARE- 1 STATIE DE INCARCARE;

5.BLOC-PIAȚA REVOLUȚIEI, NR. 4, Municipiul BAIA MARE- 1 STATIE DE INCARCARE.

**4. Conţinutul documentaţiei:**

4.1. Descrierea investiţiei:

•Prin proiectul tehnic se propune amplasarea unei stații de incarcare destinat mașinilor electrice, pe fiecare amplasament, pe proprietatea beneficiarului, care sa deservesca incarcarea a doua mașini electrice, pe locuri de parcare/stationare special amenajate, marcate si semnalizate.

•Instalația de utilizare prevăzută in aceasta lucrare va conține reteaua de alimentare cu energie electrica a stațiilor de incarcare rapida pentru mașini electrice. Lucrările se vor executa conform normativelor si fiselor tehnologice in vigoare.

•Alimentarea cu energie electrica a stațiilor de incarcare va fi realizata prin intermediul unei coloane subterane din cablu CY AbY de la punctul de alimentare stabilit, conform fisei de soluție eleborata de compania de distribuție a energiei electrice.

•Stațiile de reincarcare vor fi formate din minimum doua puncte de reincarcare, alimentate de același punct de livrare din rețeaua publica de distribuție, din care ambele puncte de reincarcare permit incarcarea in curent alternativ la o putere > = 22 kW a vehiculelor electrice. Statia de reincarcare va permite incarcarea simultana la puterile declarate.

•Stațiile de reincarcare trebuie sa fie in conformitate cu cerințele standardului pe parti SR EN IEC 61851 (Sistem de incarcare conductiva pentru vehicule electrice).

•Statiile de reincarcare vor fi echipate cel puțin cu prize si conectori de tip 2 pentru vehicule, conform descrierii din standardul SR EN 62196-2, pentru incarcarea in curent alternativ, si cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincarcare combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul SR EN 62196-3, pentru incarcarea in curent continuu.

•Statiile de reincarcare comunica prin protocol de tip OCPP - Open Charge Point Protocol - minimum 1.5 si dispun de meniu in limba romana si in limba engleza.

5. **Surse de finanţare**:

Sursele de finanțare ale investiției se vor constitui prin Planului National de Redresare si Rezilienta, Componenta 5 – Valul Renovarii, Operatiunea Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor rezidentiale multifamiliale, Titlu apel: PNRR/2022/C5/1/A3.1/1, runda 1 și/sau din bugetul local al Primăriei Municipiului Baia Mare.

Intocmit,

Ing. Cristina Les